## Slide 1: INDIKATIVNI PLAN RAZVOJA PROIZVODNJE 2018-2027 Bojan Zečević, dipl.ing.el. Edina Aganović, dipl.ing.el. Vojislav Pantić, dipl.ing.el. Senad Hadžić, dipl.ing.el. Nikola Janjić, dipl.ing.el. Semir Hadžimuratović, dipl.ing.el. Nezavisni operator sistema u BiH Neum, 19.09. 2017. godine
BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME – BH K CIGRÉ SARAJEVO XIII SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA Neum 17.09. – 21.09.2017.
Okrugli sto: Koordinacija razvoja EES u BiH na različitim naponskim nivoima (VN i SN mreže i postrojenja)

## Slide 2: UVOD
Podloge za izradu Indikativnog plana 2018.-2027. godina:
  Izvještaj o tokovima električne energije u BiH za 2016. godinu
  Bilans električne energije na mreži prenosa za 2017. godinu
  Dostavljeni podaci Korisnika
Ciljevi:
- pružanje informacija o najavljenim projektima izgradnje novih proizvodnih kapaciteta na prijenosnoj mreži.
- zadovoljenje potreba BiH u električnoj energiji i snazi na bazi korištenja vlastitih resursa (izvora).

## Slide 3: Prognoza potrošnje 2018.-2027.
  Prema novom Mrežnom kodeksu tačka 4.1(6): „Indikativni plan razvoja proizvodnje sadrži tri scenarija rasta potrošnje u narednih 10 godina (niži, bazni i viši) na bazi informacija o očekivanom razvoju potrošnje električne energije na bazi informacija o očekivanom razvoju potrošnje električne energije koje su dostavili Korisnici i vlastitih analiza.“
  Podaci za prognozu dostavljeni od Korisnika:
    Distributivna potrošnja (EP BIH, EP RS, EP HZ HB, Komunalno Brčko)
    Direktno priključeni kupci (podaci dostavljeni za: Aluminij Mostar, Alumina Zvornik, BSI Jajce, Željeznice RS, EFT Rudnik i TE Stanari)
  Scenariji:
    Niži (pesimistički) 0,5%
    Bazni (realistički) 1,1%
    Viši (optimistički) 2,2%

## Slide 4: Prognoza potrošnje 2017.-2027. i ostvarena potrošnja 2001-2016
Chart: GWh
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Realistični scenario | 9185 | 9147 | 9734 | 10141 | 10663 | 10797 | 10871 | 11338 | 11063 | 11469 | 11880 | 11853 | 11732 | 11379 | 11719 | 12015 | 12125.4478 | 12260.8097 | 12395.9123 | 12530.9579 | 12666.124 | 12801.5682 | 12937.4313 | 13073.8405 | 13210.9116 | 13348.7506 | 13487.4553
Pesimistični scenario | 9185 | 9147 | 9734 | 10141 | 10663 | 10797 | 10871 | 11338 | 11063 | 11469 | 11880 | 11853 | 11732 | 11379 | 11719 | 12015 | 12043.6556 | 12119.0636 | 12190.8279 | 12259.3031 | 12324.7936 | 12387.5626 | 12447.8397 | 12505.8258 | 12561.6982 | 12615.6141 | 12667.7134
Optimistični scenario | 12015 | 12267.315 | 12537.4362 | 12819.9152 | 13108.9122 | 13404.581 | 13707.0791 | 14016.5678 | 14333.2122 | 14657.1814 | 14988.6486 | 15327.7911

## Slide 5: Standardni podaci planiranja za TS 110/x kV
Elektroprivredne kompanije za Indikativni plan osim podataka o planiranoj bruto distributivnoj potrošnji postojećih TS 110/x kV dostavljaju i standardne podatke planiranja za nove TS 110/x kV. Ovi podaci se nalaze u prilogu Indikativnog plana, i između ostalog sadrže: vremenski horizont priključenja, potrošnju čvorišta, maksimalnu snagu na mreži prenosa, proizvodnju i instalisanu snagu obnovljivih izvora, ukoliko se priključuju na to čvorište.
Potrebno je napomenuti da se u Indikativnom planu ne razmatra opravdanost izgradnje novih transformatorskih stanica 110/x kV, koje elektroprivredne kompanije predlažu u svojim planovima razvoja i ove TS nisu predmet Indikativnog plana razvoja proizvodnje.
Elektroprenos BiH u skladu sa svojim pravima i obavezama, u Dugoročnim planovima razvoja prenosne mreže razmatra izgradnju novih transformatorskih stanica 110/x kv i način njihovog priključivanja na prenosnu mrežu.

## Slide 6: Bilansiranje novih proizvodnih objekata
Bilansiranje novih proizvodnih objekata (Član 4.1.7 Mrežnog kodeksa) se radi:
- za vjetroelektrane i solarne elektrane:
na osnovu važećih Uslova za priključak na prijenosnu mrežu i Izjave Korisnika o prihvatanju Uslova, i
odgovarajuće potvrde nadležne institucije entiteta da je elektrana unutar maksimalno moguće snage prihvata sa stanovišta mogućnosti regulacije sistema.
za sve ostale nove proizvodne objekte, na osnovu Uslova za priključak na prijenosnu mrežu koje je Korisnik prihvatio.
- Eventualni dodatni kriteriji za bilansiranje definišu se u Indikativnom planu razvoja proizvodnje.

## Slide 7: Integracija obnovljivih izvora
Što se tiče bilansiranja novih vjetroelektrana, prema novom Mrežnom kodeksu uslove za bilansiranje ispunjavaju tri vjetroelektrane, koje osim prihvaćenih Uslova za priključak posjeduju i potrebne saglasnosti od entitetskih Vlada:
  VE Trusina (dopis Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS broj 05.05/312-146/12 od 06.03.2012. godine),
  VE Podveležje (prethodna saglasnost za priključak broj 05-17-2124/14 od 15.09. 2014. godine, izdata od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije),
  VE Mesihovina (prethodna saglasnost za priključak broj 05-17-2686/16 od 26.12. 2016. godine, izdata od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije).
Do momenta izrade IPRP, NOS BiH nije izdao niti jedan Projektni zadatak za izradu Elaborata o priključku SE na prenosnu mrežu BiH, te iz tog razloga niti jedna solarna elektrana nije bilansirana u ovom desetogodišnjem Planu.

## Slide 8: Bilans el.energije za period 2018.-2027.
HE
HE DUB
HE ULOG
HE VRANDUK
HE MRSOVO
HE DABAR
TE
TE TUZLA, blok 7
TE KAKANJ, blok 8
TE-TO KTG ZENICA
TE UGLJEVIK 3,
blok 3 i 4
TE BANOVIĆI
VE
VE TRUSINA
VE PODVELEŽJE
VE MESIHOVINA
Chart: godina
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Scenario 1. Niži scenario potrošnje | 12437.6395 | 12525.1164 | 12589.7162 | 12823.4134 | 12860.4055 | 12916.7678 | 13070.194 | 13120.7321 | 13172.7539 | 13220.6799
Scenario 2. Bazni scenario potrošnje | 12579.6395 | 12730.6143 | 12861.9473 | 13165.673 | 13275.814 | 13406.482 | 13638.406 | 13769.668 | 13905.673 | 14039.873
Scenario 3. Viši scenario potrošnje | 12855.6395 | 13154.6143 | 13439.9473 | 13904.673 | 14180.814 | 14486.482 | 14897.406 | 15215.668 | 15545.673 | 15880.873
Proizvodnja bilansirano | 16770.5 | 17611.28 | 17418.28 | 26298.58 | 24937.58 | 24709.58 | 29705.58 | 29403.58 | 29298.58 | 29098.58

## Slide 9: BILANSI ENERGIJE I SNAGE NA PRENOSNOJ MREŽI 2018. – 2027. GODINA
Bilansi snaga i energija za narednih 10 godina upućuju na zaključak da je za sve scenarije potrošnje i planiranu proizvodnju postojećih i novih bilansiranih proizvodnih kapaciteta, zadovoljen bilans električne energije kao i da postoje značajni viškovi (uz pretpostavku da zaista dođe do izgradnje svih planiranih proizvodnih kapaciteta).
Značajan porast proizvodnje je najvećim dijelom posljedica ulaska u pogon novoplaniranih termoelektrana, što nije u skladu sa trendovima u Evropi i svijetu. Jedan od ključnih ciljeva evropske energetske politike smanjenje emisije stakleničkih plinova, što podrazumijeva smanjenje proizvodnje iz elektrana na fosilna goriva.

## Slide 10: Dinamika puštanja u pogon novih i izlaska iz pogona postojećih kapaciteta
Chart: godina
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
HE | 9.4 | 215.6 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TE | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 687.5 | 0 | 0 | 0
VE | 101.6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izlazak iz pogona | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -200 | 0 | 0 | -118 | 0

## Slide 11: Procjena jednovremenih maksimalnih snaga konzuma
(MW) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Vršna snaga konzuma na prenosnoj mreži | 2.144 | 2.168 | 2.192 | 2.216 | 2.240 | 2.265 | 2.290 | 2.315 | 2.341 | 2.366
Na osnovu scenarija rasta potrošnje, rast maksimalnih snaga je procijenjen na 1,1 % godišnje.
Kao početna vrijednost za prognozu uzeto je ostvarenje iz 2016. godine (2098 MW).

## Slide 12: Dinamika izrade planova razvoja EES
Prema Mrežnom kodeksu (član 4.1.8) dinamika izrade Indikativnog plana razvoja proizvodnje za planski period čiji početak počinje u godini G:
NOSBiH objavljuje poziv za dostavljanje podataka početkom novembra u G-2,
Korisnici dostavljaju podatke NOSBiH-u do kraja decembra u G-2,
NOSBiH do kraja aprila u G-1 dostavlja Indikativni plan razvoja proizvodnje DERK-u na odobrenje
Dinamika izrade Dugoročnog plana razvoja prijenosne mreže (Mrežni kodeks Član 4.2.2.5):
Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže NOSBiH-u se dostavlja do kraja septembra, odnosno pet mjeseci nakon što Indikativni plan razvoja proizvodnje odobri DERK.
NOSBiH će u roku od mjesec dana po prijemu prijedloga revidirati Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže.

## Slide 13
Hvala na pažnji!
BOSANSKOHERCEGOVAČKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME – BH K CIGRÉ SARAJEVO XIII SAVJETOVANJE BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA Neum 17.09. – 21.09.2017.